AN CONDENSING  (PPs - Rigido)

Sistema camino, in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNIEN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 60 mm. a 315 mm.

- Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante ala fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2.

- Finitura superficiale di colore bianco latte.

- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.

- Rotazione elementi possibile su 360°

- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stablità.

- Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 14471 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 14471)

Con guarnizione di tenuta		T120 H1 O W 2 O10 I C L	condensazione e secco

T120 P1 O W 2 O10 I C	 L0	condensazione e secco								T120 P1 O W 2 O10 I C	 L	condensazione e secco

Con guarnizione di tenuta		T120 H1 O W 2 O40 I C L	condensazione e secco

T120 P1 O W 2 O40 I C	 L	condensazione e secco

Con guarnizione di tenuta		T120 H1 O W 2 O60 I C L	condensazione e secco

T120 P1 O W 2 O60 I C	 L	condensazione e secco