AN SYSTEM  4  Isolato 32 mm.

Sistema camino in elementi modulari, di sezione circolare a doppia parete coibentato; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale, per alte tenute a pressione (H1) e per ogni combustibile (V2-V3 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 80 mm. a 1000 mm.

- Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.4 mm. con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.

- Parete esterna di spessore variabile in funzione del diametro, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.

- Finitura superficiale esterna, lucida a specchio o verniciatura in tinta codici RAL.

- Ponte termico assente.

- Tenuta alla pressione fino a 5.000 Pa (classe H1) ottenuta con il solo accoppiamento meccanico senza guarnizione.

- Connessione elementi di tipo conico a bicchiere maschio/femmina.

- Fascetta stringitubo, di elevata stabilità strutturale, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola avente altezza di 65 mm.

- Isolamento termico di spessore di 32,5 mm. con coppella in lana minerale ad elevata densità.

- Resistenza termica di parete 0,501 m2K/W

Il sistema camino, ai fini della marcatura CE, è dichiarato conforme secondo EN 1856-1 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 1856-1)

Senza guarnizione di tenuta	T200 P1 W V2 L50060 O00		condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50060 G50		condensazione e secco

(diam. 80 mm. – 300 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50060 G75		condensazione e secco

(diam. 350 mm. – 450 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50060 G100		condensazione e secco

(diam. 500 mm. – 600 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50060 G200		condensazione e secco

(diam. 650 mm. – 1000 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 D V3 L50060 G50		condensazione e secco

(diam. 80 mm. – 300 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 D V3 L50060 G75		condensazione e secco

(diam. 350 mm. – 450 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 D V3 L50060 G100		condensazione e secco

(diam. 500 mm. – 600 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 D V3 L50060 G200		condensazione e secco

(diam. 650 mm. – 1000 mm.)

Canale da fumo (EN 1856-2)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50060 G100 M		condensazione e secco

(diam. 80 mm. – 600 mm.)